W związku z zapytaniami oferentów dotyczących zadania: „Budowa Stacji Uzdatniania wody w Jutrosinie” wyjaśniamy:

Pytanie:

- Czy należy przewidzieć jedynie montaż, czy również dostawę agregatu prądotwórczego. W przypadku konieczności dostawy prosimy o sprecyzowanie wielkości i parametrów technicznych agregatu?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć dostawę i montaż agregatu ( poz. 247 przedmiaru)

Parametry techniczne:

- moc  znamionowa                                        45 kVA / 36 kW

- częstotliwość                                                50 Hz

- Rodzaj paliwa                                               ON

- wymiary dł / szer.                                          2200x1000

- wymiary płyty fundamentowej dł/szer/ wys.   2400x1200x200

- pojemność zbiornika paliwa                         195 litrów

- czas pracy przy obciążeniu 100%                18,8 h

- Sterowanie Automatyczne

- wraz z układem SZR

- układ podgrzewania bloku

- głośność mierzona 1m od agregatu             ok. 123 dB

- Czy należy przewidzieć jedynie montaż, czy również dostawę turbiny wiatrowej. W przypadku konieczności dostawy turbiny prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów technicznych tego urządzenia

Odpowiedz:

Należy przewidzieć dostawę i montaż turbiny wiatrowej ( poz. 305 przedmiaru)

Oświetlenie zewnętrzne zasilane będzie z akumulatorów ustawionych w pomieszczeniu agregatu. Akumulatory te ładowane będą przez prądnicę synchroniczną 3 fazową o mocy ciągłej 3kVA napędzaną turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonania zbiornika reakcji z PEHD, zamiast projektowanego zbiornika reakcji Wykonanego ze stali. Takie rozwiązanie zapewni brak występowania korozji na ścianach urządzenia w czasie wieloletniej eksploatacji

Odpowiedź:

Nie zgadzamy się na zaproponowaną zmianę

- Czy Zamawiający, dla potwierdzenia wiedzy i doświadczenia, uzna kompleksowe wykonanie np. Budynków użyteczności publicznej, przemysłowych

Odpowiedź:

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 2 robót odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o łącznej wartości 250 000,00 PLN każda robota.

Zamawiający uzna kompleksowe wykonanie budynków użyteczności publicznej, przemysłowych

- W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SWIZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne  zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a podniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu  . Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje europejska norma europejska – PN – EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Odpowiedź:

Nie zgadzamy się na zaproponowaną zmianę