W związku z zapytaniem oferenta dotyczącego zadania: „Budowa  instalacji  solarno-wiatrowych  do  zasilania  oświetlenia  drogowego  na terenie  Gminy  Jutrosin” wyjaśniamy:

Pytanie:

- Czy słup lampy musi być ośmiokątny czy może być alternatywnej budowy np. kratowej?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania alternatywnej budowy np. kratowej itp.

- Czy układ sterowania może znajdować się w korpusie lampy tj. w dolnej części słupa, czy bezwzględnie szafka sterownicza musi być umiejscowiona w górnej części

Odpowiedz: Dopuszcza się lokalizowanie szafki sterowniczej w dolnej części słupa, uwzględniając straty mocy na przewodach i maksymalną sprawności układu. Rewizja przedmiotowej komory winna być zabezpieczona przed nieuprawnionym otwarciem przez system ryglowania i wyposażona w zamek na klucz

- Czy turbina przy nie zmienionych lub lepszych parametrach mechaniczno – elektrycznych może posiadać 3 śmigła z włókien węglanowych o trwalszej konstrukcji niż podana w specyfikacji?

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie wirnika trójłopatowego z włókien węglowych, zachowując pozostałe parametry elektryczno-mechaniczne zawarte w specyfikacji.

- Jaką przewiduje się moc zainstalowania dla turbiny wiatrowej?

Odpowiedź: Turbina wiatrowa winna zapewniać minimalny prąd ładowania 6A przy prędkości wiatru 16 m/s a jej moc znamionowa winna być nie mniejsza niż ~250W.

- Czy dopuszcza się montaż bardziej zaawansowanego i bardziej elastycznego mikroprocesowego sterowania energią solarną?

Odpowiedź: Dopuszcza się montaż mikroprocesorowego regulatora, opartego na bardziej zaawansowanych algorytmach obliczeniowych.

- Czy dopuszcza się dodatkowe sterowanie czasem pracy lampy poprzez programator czasowy 9zał./wył.)

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją wymaga się m.in. dowolnie programowalnego, dobowego zakresu pracy systemu tj. dowolnego programowania godzin zał./wył.