SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOWA

Strona tytułowa							            str. 1

Spis treści								            str. 2

Opis techniczny                                                                                                     str. 3

1 Wstęp                                                                                                                   str. 3

1.1 Podstawa opracowania						            str. 3

1.2 Przedmiot i zakres opracowania                                                                       str. 3

1.3 Warunki gruntowo-wodne                                                                                str. 3

1.4 Stan istniejący                                                                                                   str. 4

1.5 Uzbrojenie podziemne                                                                                      str. 4

2.0 Opis rozwiązań projektowych                                                                          str. 4

2.1 Kanalizacja sanitarna                                                                                        str. 4

2.1.1 Trasa kanalizacji sanitarnej                                                                            str. 4

2.1.2 Roboty ziemne                                                                                               str. 4

2.1.3 Podłoża i podsypki                                                                                         str. 4

2.1.4 Rurociągi                                                                                                        str. 4

2.1.5 Studzienki                                                                                                      str. 5

2.2 Pompownie                                                                                                       str. 5-9

2.3 Rurociągi tłoczne                                                                                              str. 10

2.3.1 Trasy rurociągu                                                                                              str. 10

2.3.2 Roboty ziemne                                                                                               str. 10

2.3.3 Rurociągi                                                                                                        str. 10

2.3.4 Studzienka wlotowa                                                                                      str.  11

3.0 Odwodnienie wykopów                                                                                    str. 11

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej                                             str.  11

5.0 Roboty rozbiórkowe                                                                                         str. 11

6.0 Odtworzenie nawierzchni                                                                                 str. 12

7.0 Zasypanie kanału                                                                                              str. 12

7.1 Obsypka                                                                                                            str. 12

7.2 Odwodnienie wykopów                                                                                    str. 12

8.0 Uwagi końcowe                                                                                                str. 12

9.0 BIOZ                                                                                                                 str. 13-18

10.0 Wykaz działek i ich właścicieli                                                                       str. 19

11.0 Oświadczenia właścicieli                                                                                str. 20-28

12.0  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,                        str. 29-37

13.0  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,                                            str. 38-41

14.0  Opinia ZUD,                                                                                                  str. 42-45

15.0  Warunki techniczne przyłączenia                                                                  str. 46

16.0  Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w drogach gminnych,                           str. 47-50

17.0  Uzgodnienie z GAZ-SYSTEM Poznań,                                                        str. 51-52

18.0  Uzgodnienie i decyzja lokalizacji kanalizacji w pasie dróg powiatowych   str. 53-58

19.0  Uzgodnienie z WZMiUW w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie.       str. 59-62

20.0  Oświadczenia oraz uprawnienia i zaświadczenia PZITB	str. 63-73

II. CZĘŚĆ   GRAFICZNA.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe 1:1000,   rys. nr 1.1 – 1.3                               str. 74-76

Profile podłużne kanałów kan. sanitarnej 1:100/1000  rys. nr 2.1 – 2.3             str. 77-79

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego  Budowa  kanalizacji sanitarnej w Śląskowie i Nowym Sielcu , gm. Jutrosin.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej został opracowany na zlecenie Gminy  Jutrosin.

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji sani- tarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Śląskowo i Nowy Sielec  rurociągiem grawitacyjnym do  projektowanych przepompowni nr 1 i nr 2, i nr 3 dalej rurociągiem tłocznym do  istniejącej oczyszczalni ścieków w  Jutrosinie.

Zakres opracowania:

Kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC 200                 -       3 681,0 m

- Przepompownie                                                                         -         3 szt.

- Rurociąg tłoczne  PEHD Ø 110 mm  RT-3                               -        1 379,0 m

- Rurociąg tłoczny  PEHD Ø 90 mm    RT-2                               -        1 283,0 m

- Rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm     RT-1                               -           484,0 m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Wg. uzyskanych informacji od Inwestora oraz danych wynikających z budowy sieci wodo-ciągowej w Śląskowie i Nowym Sielcu  w podłożu zalegają  grunty piaszczyste na podłożu glin lekkich i średnich.

W związku z powyższym konieczna jest wymiana gruntu do zasypki kolektorów. Kategorię

gruntu określono na III.  Woda gruntowa zalega na głębokości 1,2 m p.p.t.

1.4 Stan istniejący

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Śląskowo i Nowy Sielec odprowadzane  są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć gazowa z przyłączami

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

#### 2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej

#### Trasę przebiegu kanałów kanalizacji sanitarnej pokazano na planach

#### sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 1.1, 1.2, 1.3

2.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :  PN-B-10736 „ Wykopy

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.1.3 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   200; 160,  SN 8

Po wykonaniu kanałów poddać próbie szczelności.

Spadki  kanałów podano na profilach podłużnych rys. nr 2

    - Studzienki

Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na długich odcinkach prostych  zlokalizowano studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm,

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

2.2  Przepompownie.

OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIE ŚLĄSKOWO I NOWY SIELEC, GM.

JUTROSIN

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji Herborner (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura

może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - stal nierdzewna DN100

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80  - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- biofiltr kominkowy DN100 - stal nierdzewna

- Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny 63A

  - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### P1 Śląskowo | 1500 x 3900 przewody tłoczne DN80 | ##### TQRS/81-1-140-S-W1 ##### 3,0 kW |
| #### P2 Śląskowo | 1500 x 5100 przewody tłoczne DN80 | ##### TQRS/81-1-160-S-W1 ##### 4,0 kW |
| #### P3 #### Nowy Sielec | 1500 x 3000 przewody tłoczne DN80/100 | ##### TQRS/81-1-160-S-W1 ##### 4,0 kW |

2.3 Rurociągi tłoczne

2.3.1 Trasy rurociągu

Trasy rurociągów tłocznych RT-1,RT-2 i RT-3 pokazano na planie zagospodarowania w skali 1:1000 rys. nr 1.

2.3.2 Roboty ziemne

Wykop pod rurociągi –mechaniczny o ścianach pionowych umocnionych.

Szerokość wykopu 0,90m.Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15cm

2.3.3 Rurociąg

Rurociągi  wykonać z rur :

RT-3        PEHD 110 ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego.

RT-2        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

RT-1        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

Rurociągi układać na głębokości średnio 1,40 ppt.

Kolana i łuki do zgrzewania.

2.3.4 Studzienka wlotowa

Na wlotach rurociągu tłocznego do kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnię rozprężną.

3.0 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wy kopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 1,20m

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej,   pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji  należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na połowie szerokości jezdni w której

zostanie ułożona kanalizacja sanitarna,

- wskaźnik zagęszczenia podłoża 1,0

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

5.0 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

6.0 Odtworzenie nawierzchni

Należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w pkc. 4.

7.0  Zasypanie kanału.

Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z wyrobiska z odległości 5,o km. Zasypkę zagęścić tak by uzyskać zagęszczenie 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

7.1.  Obsypka.

Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpo- średniej bliskości rury nie powinna przekraczać nominalnej średnicy rury – materiał na obsy- pkę należy pozyskać ze żwirowni  lub wyrobiska pospółki. Obsypkę prowadzić do uzyskania

strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad  wierzch rury. Stopień zagęszczenia Is = 90 % wg. Zmodyfikowanej skali Proctora.

7.2  Odwodnienie  wykopów.

Generalnie należy stwierdzić, iż poziom wody gruntowej zalega powyżej spodu wykonywanej kanalizacji sanitarnej. W z tym  przewidziano odwodnienia wykopów igłofiltrami.

7.0 Uwagi końcowe

#### Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-montażowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.

opracował

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia dla obiektu: Budowa  kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec

gm.  Jutrosin.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano  budowę kanalizacji  sanitarnej w systemie grawitacyjno - mechanicznym w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, gm. Jutrosin.

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane grawitacyjnie na przepompownie nr 1 i nr2 w Śląskowie  nr 3 w Nowym Sielcu i dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać rurociągi grawitacyjne do  przepompowni nr1, nr 2 i nr 3 a  następnie przystąpić do budowy przepompowni i rurociągów tłocznych.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a zniszczoną podczas prac ziemnych pod fun-

damenty  kolektorów.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji występuje droga o nawierzchni

gruntowej drogi gminne,   grunty orne, chodniki.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kolektorów stanowi  pewne zagrożenie dla ludzi w trakcie

prac, bowiem występuje uzbrojenie podziemne jaki i naziemne.

Występujące uzbrojenie powyższego terenu to:

-  sieć gazowa,

-  sieć wodociągowa,

-  kable telekomunikacyjne,

-  kable energetyczne,

-  napowietrzne linie energetyczne.

Odrębnym zagadnieniem jest potrzeba odwodnienia wykopów dla posadowienia poszczeól-

nych  kolektorów , bowiem  poziom  wody gruntowej jest  w znacznym  stopniu  wysoki.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- - umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi

stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,

oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia

związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

mgr inż. E. Bąk

Wykaz działek i ich właścicieli na których zlokalizowano sieć kanalizacji sanitarnej

| Lp. | Obręb | Nr działki | Nr ark. | Właściciel | Adres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Śląskowo | 63 | 1 | Jolanta,Andrzej Murawski | Śląskowo 27 |  |
| 2 | Śląskowo | 218 | 2 | Skarb Państwa –Starosta Rawicki | Rawicz, ul. Rynek26 |  |
| 3 | Śląskowo | 263 | 2 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, ul. Rynek 26 |  |
| 4 | Śląskowo | 96 | 1 | Skarb Państwa – Starosta Rawicki | Rawicz, ul. Rynek 26 |  |
| 5 | Śląskowo | 235 | 2 | Iwona,Krzysztof Kasprzak | Śląskowo 14 |  |
| 6 | Śląskowo | 219 | 2 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, ul. Rynek 26 |  |
| 7 | Śląskowo | 68 | 1 | Skarb Państwa – Starosta Rawicki | Rawicz, ul. Rynek 26 |  |
| 8 | Nowy Sielec | 152 | 1 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, ul. Rynek 26 |  |
| 9 | Nowy Sielec | 54 | 1 | Skarb Państwa – Starosta Rawicki | Rawicz, ul. Rynek 26 |  |
| 10 | Nowy Sielec | 120 | 1 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, u. Rynek 26 |  |
| 11 | Nowy Sielec | 205/2 | 1 | Skarb Państwa – WZMiUW RO Leszno | Leszno, ul, Śniadeckich 5 |  |
| 12 | Nowy Sielec | 208 | 1 | Józef Świątkiewicz | Nowy Sielec 3 |  |
| 13 | Nowy Sielec | 209 | 1 | Kinga i Przemysław Kuźnicki | Magdalenki 18 |  |
| 14 | Nowy Sielec | 204 | 1 | Michał Kaniewski | Jutrosin, ul. Wrocławska 40 |  |
| 15 | Nowy Sielec | 203 | 1 | Włodzimierz Nowaczyk | Jutrosin, ul. Garncarska 8 |  |
| 16 | Nowy Sielec | 258 | 1 | Lucjan Kaźmierski | Jutrosin, ul. Wrocławska 17 |  |
| 17 | Nowy Sielec | 281 | 1 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, ul. Rynek 26 |  |
| 18 | Nowy Sielec | 88 | 1 | WZMiUW, RO Leszno | Leszno, ul. Śniadeckich 5 |  |
| 19 | Nowy Sielec | 216 | 1 | Gmina Jutrosin | Jutrosin, ul. Rynek 26 |  |
| 20 | Nowy Sielec | 205/3 | 1 | Skarb Państwa – WZMiUW, RO Leszno | Leszno, ul. Śniadeckich 5 |  |
| 21 | Nowy Sielec | 236/6 |  | Skarb Państwa – Starosta Rawicki, WZMiUW,RO Leszno | Leszno, ul. Śniadeckicch 5 |  |