Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, gm. Jutrosin.

PYTANIE:





Odpowiedź :

Informujemy, że dokonano zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wnioskowanym, a mianowicie usunięto zapis w pkt. 2.2 opisu technicznego projektu budowlanego wskazujący na konkretnego producenta i konkretny typ pomp oraz dokonano opisu przedmiotu zamówienia wyłącznie za pomocą cech technicznych jakościowych urządzeń. Dziękujemy za zwrócenie uwagi w powyższym zakresie. Przedmiotowy opis w pkt. 2.2 został omyłkowo zamieszczony w zamówieniu.

Jednocześnie informujemy, że trasę rurociągów tłocznych przedstawiono na mapach w skali 1 : 1000 w części graficznej projektu budowlanego, który zamieszczono w ogłoszeniu. Teren po którym przebiegają rurociągi tłoczne jest jednostajny i płaski. Poniżej podajemy parametry ( punkty) pracy pomp. Wyjaśniamy, że jest to wydatek przy pracy jednej pompy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zbiornik przepompowni z polimerobetonu**  **[wymiary mm]** | **Pompy zatapialne** |
| P1 Śląskowo | **1500 x 3900**  przewody tłoczne D90 | Q = 2,15 l/s, H = 4,0m, L=484m Ø90mm Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |
| P2 Śląskowo | **1500 x 5100**  przewody tłoczne D90 | Q = 2,97l/s, H = 7,8 m, L=1283m,Ø90mm Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |
| P3Nowy Sielec | **1500 x 3000**  przewody tłoczne D110 | Q = 4,75 l/s, H=2,0 m, L=1379m,Ø110mm Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |

Uwaga! Podany wydatek jest przy pracy jednej pompy