SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOWA

Strona tytułowa							            str. 1

Spis treści                                                                                                              str. 2-3

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji	                                                   str . 4-5

Opis techniczny                                                                                                     str.   6

1 Wstęp                                                                                                                   str.  6

1.1 Podstawa opracowania						            str.  6

1.2 Przedmiot i zakres opracowania                                                                       str.  6

1.3 Warunki gruntowo-wodne                                                                                str.  6

1.4 Stan istniejący                                                                                                   str.  7

1.5 Uzbrojenie podziemne                                                                                      str.  7

2.0 Opis rozwiązań projektowych                                                                          str.  7

2.1 Kanalizacja sanitarna                                                                                        str. 7

2.1.1 Trasa kanalizacji sanitarnej                                                                            str. 7

2.1.2 Roboty ziemne                                                                                               str. 7

2.1.3 Podłoża i podsypki                                                                                         str. 7

2.1.4 Rurociągi                                                                                                        str. 8

2.1.5 Studzienki                                                                                                      str. 8

2.2 Pompownie                                                                                                       str. 8-12

2.3 Rurociągi tłoczne                                                                                              str. 13

2.3.1 Trasy rurociągu                                                                                              str. 13

2.3.2 Roboty ziemne                                                                                               str. 13

2.3.3 Rurociągi                                                                                                        str. 13

2.3.4 Studzienka wlotowa                                                                                      str.  14

3.0 Odwodnienie wykopów                                                                                    str. 14

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej                                             str.  14

5.0 Roboty rozbiórkowe                                                                                         str. 14

6.0 Odtworzenie nawierzchni                                                                                 str. 15

7.0 Zasypanie kanału                                                                                              str. 15

7.1 Obsypka                                                                                                            str. 15

7.2 Odwodnienie wykopów                                                                                    str. 15

8.0 Dane informacyjne dotyczące  czy działka lub teren, na którym jest projek-

towany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz podlega-

ją ochronie.                                                                                                       str. 15

9.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywa-

nych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

projektowanego obiektu.                                                                       str. 15

10.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierze-

nia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.          str. 16

11.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu                                                    str. 16

12.0 Uwagi końcowe                                                                                              str. 16

13.0 BIOZ                                                                                                               str. 17-22

14.0 Załączniki                                                                                                       str. 23

14.1  Opinia ZUD,                                                                                                  str. 24-33

14.2  Warunki techniczne przyłączenia                                                                  str. 34

14.4  Uzgodnienie  lokalizacji kanalizacji w pasie dróg powiatowych                  str. 35

14.5  Uzgodnienie z WZMiUW w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie.       str. 36-41

14.7  Oświadczenia oraz uprawnienia i zaświadczenia PZITB                              str. 42-49

14.8  Zestawienie przyłączy                                                                                   str. 50-53

II. CZĘŚĆ   GRAFICZNA.                                                                                 str. 54

Mapy sytuacyjno-wysokościowe 1:1000,   rys. nr 1.1 – 1.6                               str. 55-60

Profile podłużne kanałów kan. sanitarnej 1:100/1000  rys. nr 2.1 – 2.2             str. 61-62

Rysunek studni rozprężnej                                                                                  str. 63

Rysunek studni z kratą                                                                                        str. 64

Rysunek studni rewizyjnej                                                                                  str. 65

Projekt zagospodarowania działek:

Jednostka ewidencyjna: 302202-5 Jutrosin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny:  0003  Domaradzice dz. nr 495/3, 492/2, 491/3, 488/6, 594/2, 488/5,  488/4, 489/1, 489/2, 353/3, 353/4, 353/5, 352, 351/5, 592, 593, 594/3, 594/4, 477/6, 477/3, 603/1, 478/1, 476/2, 603/2, 476/1, 473, 474, 414, 220, 288/2,  37/2,  447/17,  658, 480/1, 482, 483, 383, 471, 391, 393/4, 393/1, 434/1, 433/1, 433/2, 432, 431/2, 431/1, 430, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406/2, 406/1, 407, 408, 409, 428, 427, 425/1, 424, 423, 395, 435, 426, 421, 420, 418, 416, 415, 232, 230, 233, 413, 411/2, 412/1, 215, 217, 247, 238 237, 227, 228/1, 245, 244, 241, 223, 224, 225, 229, 219, 243, 242, 240, 226, 58, 667, 57/19, 57/14, 57/28, 57/27, 57/7, 57/6, 478/3, 498, 499, 57/8, 57/5, 57/11, 57/10, 221/2, 248, 57/1, 665, 664, 656, 657, 662, 663, 661, 660, 655, 476, 659, 218, 410.

obręb ewidencyjny: 0004 – Dubin, dz. nr  468, 466/10, 454, 455, 476.

obręb ewidencyjny: 0017 – Śląskowo dz. nr 185/3, 218, 190, 189/1, 187/2, 169, 186, 162, 185/3, 185/4, 184/2.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Domaradzice – Borek, gm. Jutrosin.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działek przeznaczonych pod inwestycję użytkowany jest jako odcinek  drogi

gminne, powiatowe, oraz tereny rolnicze

Przedmiotowa budowa  polegać będzie na wykonaniu kanalizacji sanitarnej, tj. kolektorów grawi-

tacyjnych  z rur PVC o średnicy 200 mm odbierających ścieki socjalno-bytowe z poszczególnych

posesji poprzez przyłącza  z rur  PVC o średnicy 160 mm. Przedmiotowe ścieki będą kierowane na

przepompownie sieciowe  dalej rurociągami tłocznymi do oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

Na trasie kolektora sanitarnego przewidziano pobudowanie studzienek rewizyjnych  betonowych.

o średnicy 1000 mm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie  kanalizacji sanitarnej z rur PVC  i studzienek betonowych oraz ruro-

ciągów  tłocznych i przepompowni jak poniżej:

Kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC 200                 -       3 327,0 m

- Przepompownie                                                                         -         3 szt.

- Rurociąg tłoczne  PEHD Ø 90 mm  RT-3                               -         573,0 m

- Rurociąg tłoczny  PEHD Ø 90 mm    RT-2                               -       105,0 m

- Rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm     RT-1                               -       1444,0 m

Przyłącza                                                                                    -       99,0 szt./476,0 m

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektowane kolektory sanitarne jak i studzienki oraz przepompownie są urządzeniem liniowym

oraz budowle  zlokalizowane na przedmiotowych urządzeniach także są urządzeniami liniowymi .

W związku z powyższym nie określa się powierzchni zabudowy

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej  nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne

oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowe kolektory  sanitarne będą odprowadzały ścieki socjalno-bytowe, które dotychczas

były gromadzone w szambach.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 100 ( rys. 1.1 -1.6)

w części graficznej opracowania.

Opracował:

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego  Budowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w Domaradzicach i Borku , gm. Jutrosin.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej został opracowany na zlecenie Gminy  Jutrosin.

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji sani- tarnej wraz z przyłączami odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Domaradzice, Borek  rurociągiem grawitacyjnym do  projektowanych przepompowni nr 1 i nr 2, i nr 3 dalej rurociągiem tłocznym do  istniejącej oczyszczalni ścieków w  Jutrosinie.

Zakres opracowania:

Kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC 200                 -       3 327,0 m

- Przepompownie                                                                         -         3 szt.

- Rurociąg tłoczne  PEHD Ø 90 mm  RT-3                               -         573,0 m

- Rurociąg tłoczny  PEHD Ø 90 mm    RT-2                               -       105,0 m

- Rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm     RT-1                               -       1444,0 m

- Przyłącza                                                                                    -       99,0 szt./476,0 m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Wg. uzyskanych informacji od Inwestora oraz danych wynikających z budowy sieci wodo-ciągowej w  Domaradzicach i Borku  w podłożu zalegają  grunty piaszczyste na podłożu glin

lekkich i średnich.

W związku z powyższym konieczna jest wymiana gruntu do zasypki kolektorów. Kategorię

gruntu określono na III.  Woda gruntowa zalega na głębokości 1,2 m p.p.t.

1.4 Stan istniejący

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Domaradzice i Borek odprowadzane  są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć gazowa z przyłączami

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

#### 2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej

#### Trasę przebiegu kanałów kanalizacji sanitarnej pokazano na planach

#### sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

2.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :  PN-B-10736 „ Wykopy

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.1.3 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   200; 160,  SN 8

Po wykonaniu kanałów poddać próbie szczelności.

Spadki  kanałów podano na profilach podłużnych rys. nr 2.1 i 2.2

    - Studzienki

Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na długich odcinkach prostych  zlokalizowano studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm,

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

2.2  Przepompownie.

OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIE ŚLĄSKOWO I NOWY SIELEC, GM.

JUTROSIN

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy  zatapialne - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura

może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - stal nierdzewna DN100

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80  - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- biofiltr kominkowy DN100 - stal nierdzewna

- Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny 63A

  - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### P1 Domaradzice | 1500 x 3980 przewody tłoczne D90 | ##### Q = 4,5 l/s, H = 26,0 mm, L=1444 m Ø90mm 4,0 kW Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |
| #### P2 Śląskowo | 1500 x 4400 przewody tłoczne D90 | ##### Q = 4,5l/s, H = 6,0 m, L=105m,Ø90mm 1,5 kW Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |
| #### P3 #### Borek | 1500 x 3590 przewody tłoczne D90 | ##### Q = 4,5 l/s, H=11,5 m, L=573m,Ø 90mm 2,2 kW Dotyczy to wydatku przy pracy jednej pompy |

Uwaga! Podany wydatek jest przy pracy jednej pompy

2.3 Rurociągi tłoczne

2.3.1 Trasy rurociągu

Trasy rurociągów tłocznych RT-1,RT-2 i RT-3 pokazano na planie zagospodarowania w skali 1:1000 rys. nr 1.1 do 1.6.

2.3.2 Roboty ziemne

Wykop pod rurociągi –mechaniczny o ścianach pionowych umocnionych.

Szerokość wykopu 0,90m.Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15cm

2.3.3 Rurociąg

Rurociągi  wykonać z rur :

RT-3        PEHD 90 ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego.

RT-2        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

RT-1        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

Rurociągi układać na głębokości średnio 1,40 ppt.

Kolana i łuki do zgrzewania.

2.3.4 Studzienka wlotowa

Na wlotach rurociągu tłocznego do kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnię rozprężną.

3.0 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wy kopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 1,20m

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej,   pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji  należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na całej szerokości jezdni w której

zostanie ułożona kanalizacja sanitarna,

- wskaźnik zagęszczenia podłoża 1,0

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić frezowaniem istniejącej nawierzchni.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

5.0 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

6.0 Odtworzenie nawierzchni

Należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w pkc. 4.

7.0  Zasypanie kanału.

Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z wyrobiska z odległości 5,o km. Zasypkę zagęścić tak by uzyskać zagęszczenie 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

7.1.  Obsypka.

Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpo- średniej bliskości rury nie powinna przekraczać nominalnej średnicy rury – materiał na obsy- pkę należy pozyskać ze żwirowni  lub wyrobiska pospółki. Obsypkę prowadzić do uzyskania

strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad  wierzch rury. Stopień zagęszczenia Is = 90 % wg. Zmodyfikowanej skali Proctora.

7.2  Odwodnienie  wykopów.

Generalnie należy stwierdzić, iż poziom wody gruntowej zalega powyżej spodu wykonywanej kanalizacji sanitarnej. W z tym  przewidziano odwodnienia wykopów igłofiltrami.

8.0 Dane informacyjne dotyczące  czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

Teren objęty opracowaniem  jest zlokalizowany  w obszarze chronionym.

Inwestycja swym zasięgiem  obejmuje obszarów i obiektów ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Dokonano stosownych uzgodnień. Przedmiotowe uzgodnienie dołączono

do niniejszego opracowania w części – załączniki.

9.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji  przewodu  nie wystąpią zagrożenia dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Projektowana sieć nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie zagrażać środowisku.

10.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Na obszarze objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.

11.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Budowa  kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z Domaradzic i Borku  zlokalizowana jest na  działkach: , obręb ewidencyjny:  0003  Domaradzice dz. nr 495/3, 492/2, 491/3, 488/6, 594/2, 488/5,  488/4, 489/1, 489/2, 353/3, 353/4, 353/5, 352, 351/5, 592, 593, 594/3, 594/4, 477/6, 477/3, 603/1, 478/1, 476/2, 603/2, 476/1, 473, 474, 414, 220, 288/2,  37/2,  447/17,  658, 480/1, 482, 483, 383, 471, 391, 393/4, 393/1, 434/1, 433/1, 433/2, 432, 431/2, 431/1, 430, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406/2, 406/1, 407, 408, 409, 428, 427, 425/1, 424, 423, 395, 435, 426, 421, 420, 418, 416, 415, 232, 230, 233, 413, 411/2, 412/1, 215, 217, 247, 238 237, 227, 228/1, 245, 244, 241, 223, 224, 225, 229, 219, 243, 242, 240, 226, 58, 667, 57/19, 57/14, 57/28, 57/27, 57/7, 57/6, 478/3, 498, 499, 57/8, 57/5, 57/11, 57/10, 221/2, 248, 57/1, 665, 664, 656, 657, 662, 663, 661, 660, 655, 476, 659, 218, 410.

obręb ewidencyjny: 0004 – Dubin, dz. nr  468, 466/10, 454, 455, 476.

obręb ewidencyjny: 0017 – Śląskowo dz. nr 185/3, 218, 190, 189/1, 187/2, 169, 186, 162, 185/3, 185/4, 184/2.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obręb działek w/w działek Obszar oddziaływania określono zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469).

12.0 Uwagi końcowe

#### Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-montażowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.

opracował

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia dla obiektu: Budowa  kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice i Borek

gm.  Jutrosin.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano  budowę kanalizacji  sanitarnej w systemie grawitacyjno - mechanicznym w miejscowości Domaradzice i Borek, gm. Jutrosin.

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane grawitacyjnie na przepompownie nr 1 w Domaradzicach i nr2 w Śląskowie oraz   nr 3 w Borku i dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać rurociągi grawitacyjne do  przepompowni nr1, nr 2 i nr 3 a  następnie przystąpić do budowy przepompowni i rurociągów tłocznych.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a zniszczoną podczas prac ziemnych pod fun-

damenty  kolektorów.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji występuje droga o nawierzchni

gruntowej drogi gminne,   grunty orne, chodniki.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kolektorów stanowi  pewne zagrożenie dla ludzi w trakcie

prac, bowiem występuje uzbrojenie podziemne jaki i naziemne.

Występujące uzbrojenie powyższego terenu to:

-  sieć gazowa,

-  sieć wodociągowa,

-  kable telekomunikacyjne,

-  kable energetyczne,

-  napowietrzne linie energetyczne.

Odrębnym zagadnieniem jest potrzeba odwodnienia wykopów dla posadowienia poszczeól-

nych  kolektorów , bowiem  poziom  wody gruntowej jest  w znacznym  stopniu  wysoki.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu

9. Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- - umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi

stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,

oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia

związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

mgr inż. E. Bąk

ZESTAWIENIE  PRZYŁĄCZY

| Lp. | Nr działki | Imię i nazwisko | Adres | Długość przyłącza | Nr przy łącza | Nr po sesji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480/1 | Zbigniew Kaczmarek | Domaradzice 102 | 3,5 | 1 | 102 |  |  |  |  |
| 2 | 482, 483 | Lucyna i Andrzej Pospiech | Domaradzice 69 | 5,5 | 2 | 68 |  |  |  |  |
| 3 | 383 | Gmina Jutrosin | Jutrosin | 5,5 | 3 | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 471 | Marek Dąbrowicz | Domaradzice 1 | 4,0 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 391 | Regina i Jerzy Wawrzyniak | Domaradzice 68a, zam. Jutrosin ul. Wodna 28 | 7,0 | 5 | 69 |  |  |  |  |
| 6 | 393/4 | Celina i Jarosław Wojtyczka | Domaradzice 67 | 5,0 | 6 | 67 |  |  |  |  |
| 7 | 393/1 | Hanna i Witold Kończak | Domaradzice 67A | 5,0 | 7 | 67A |  |  |  |  |
| 8. | 434/1 | Anna i Marek Cichowlas | Domaradzice 3 zam. Dłoń 76 | 5,0 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 433/1 | Irena Gil | Domaradzice 3A | 5,5 | 9 | 3a |  |  |  |  |
| 10 | 433/2 | Alina Lorek, Zofia Kubiak | Domaradzice 7a | 5,0 | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 432 | Edyta i Dominik Stelmach | Domaradzice 5 | 6,0 | 11 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 431/2 | Genowefa Samól | Domaradzice 6 | 5,0 | 12 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 431/1 | Violeta i Tadeusz Gil | Domaradzice 7 | 5,0 | 13 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 430 | Paweł Dolata | Domaradzice 8 | 5,0 | 14 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 397 | Agata i Mariusz Taront | Domaradzice 64 | 4,5 | 15 | 64 |  |  |  |  |
| 16 | 398 | Jacek Machowicz | Domaradzice 63 | 5,0 | 16 | 63 |  |  |  |  |
| 17 | 399 | Ryszard Waścinski | Domaradzice 62 | 4,5 | 17 | 62 |  |  |  |  |
| 18 | 400 | Marzena i Marek Szlachetka | Domaradzice 59 | 5,0 | 18 | 61 |  |  |  |  |
| 19 | 402 | Marzena i Marek Szlachetka | Domaradzice 59 | 5,0 | 19 | 59 |  |  |  |  |
| 20 | 403 | Genowefa i Ireneusz Kukla | Domaradzice 58 | 4,5 | 20 | 58 |  |  |  |  |
| 21 | 404 | Zenona i Stanisław Langner | Domaradzice 57 | 4,5 | 21 | 57 |  |  |  |  |
| 22 | 405 | Maria i Tomasz Przewoźny | Domaradzice 56 | 5,0 | 22 | 56 |  |  |  |  |
| 23 | 406/2, 406/1 | Gmina Jutrosin | Jutrosin | 5,0 | 23 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 407 | Izabela Kasprzak | Domaradzice 54 | 4,5 | 24 | 54 |  |  |  |  |
| 25 | 408 | Sabina i Jan Maćkowski | Domaradzice 53 | 4,0 | 25 | 53 |  |  |  |  |
| 26 | 409 | Bartosz i Angelika Kozubal | Domaradzice 52 | 3,5 | 26 | 52 |  |  |  |  |
| 27 | 428 | Grzegorz Rybicki | Domaradzice 9 | 5,0 | 27 | 9 |  |  |  |  |
| 28 | 427 | Daniel Rybicki | Domaradzice 11 | 4,5 | 28 | 10 |  |  |  |  |
| 29 | 425/1 | Bernadeta i Jerzy Misiek | Domaradzice 12 | 5,0 | 29 | 12 |  |  |  |  |
| 30 | 424 | Janina Maćkowiak | Domaradzice 13 | 5,0 | 30 | 13 |  |  |  |  |
| 31 | 423 | Magdalena i Euge- niusz Jędrowiak | Domaradzice 14 | 5,5 | 31 | 14 |  |  |  |  |
| 32 | 395 | Anna i Jarosław Rupocinski | Domaradzice 66 | 4,5 | 32 | 66 |  |  |  |  |
| 33 | 435 | Anna i Marian Popielas | Domaradzice2 | 4,5 | 33 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 426 | Karol Domaniecki | Domaradzice 11 | 3,5 | 34 | 11 |  |  |  |  |
| 35 | 421 | Tomasz Barteczka | Domaradzice 16 | 3,5 | 35 | 16 |  |  |  |  |
| 36 | 420 | Anna Frąckowiak | Domaradzice 17 | 4,5 | 36 | 17 |  |  |  |  |
| 37 | 418 | Jolanta i Stanisław Łukowiak | Domaradzice 20 | 3,5 | 37 | 20 |  |  |  |  |
| 38 | 416 | Mirosław Stasiak | Domaradzice 21 | 4,0 | 38 | 21 |  |  |  |  |
| 39 | 415 | Szymon Burczyk | Domaradzice 22 | 4,5 | 39 | 22 |  |  |  |  |
| 40 | 232 | Mirosława i Tadeusz Łukowiak | Domaradzice 23 | 3,5 | 40 | 23 |  |  |  |  |
| 41 | 230 | Lucyna i Jacek Paterek | Domaradzice 17 | 4,0 | 41 | 24 |  |  |  |  |
| 42. | 233, 413 | Gmina Jutrosin | Jutrosin | 3,0 | 42 | 98 |  |  |  |  |
| 43. | 411/2 | Mirosław Popielas | Domaradzice 50 | 4,0 | 43 | 50 |  |  |  |  |
| 44. | 412/1 | Stefan Rozpędowski | Domaradzice 49 | 4,0 | 44 | 49 |  |  |  |  |
| 45 | 215 | Jolanta Przewoźna | Domaradzice 36 | 4,0 | 45 | 36 |  |  |  |  |
| 46. | 217 | Ewa i Józef Skrzypczak | Domaradzice 35 | 4,0 | 46 | 35 |  |  |  |  |
| 47 | 247 | Dariusz Płócienniczak | Domaradzice 38 | 3,5 | 47 | 38 |  |  |  |  |
| 48 | 238 | Marta Damazik | Domaradzice46 | 3,0 | 48 | 46 |  |  |  |  |
| 49 | 237 | Tomasz Lis | Domaradzice 47 | 2,5 | 49 | 47 |  |  |  |  |
| 50 | 227 | Stanisław Dolata | Domaradzice 27 | 4,0 | 50 | 27 |  |  |  |  |
| 51 | 228/1 | Roman Misiek | Domaradzice 26 | 5,0 | 51 | 26 |  |  |  |  |
| 52 | 245 | Monika Skrzypczak | Domaradzice 40 | 4,0 | 52 | 40 |  |  |  |  |
| 53 | 244 | Maria i Lech Szymański | Domaradzice 41 | 4,0 | 53 | 41 |  |  |  |  |
| 54 | 241 | Jadwiga i Grzegorz Lis | Domaradzice 44 | 2,5 | 54 | 44 |  |  |  |  |
| 55 | 223 | Urszula Kuźniar | Domaradzice 32 | 3,5 | 55 | 32 |  |  |  |  |
| 56 | 224 | Danuta i Piotr Kiepul | Domaradzice 30 zam. ul. Kazimierza Wiel kiego 2a, m9 44-220 Knurów | 3,0 | 56 | 30 |  |  |  |  |
| 57 | 225 | Danuta i Bernard Skowroński | Domaradzice 29 | 3,5 | 57 | 29 |  |  |  |  |
| 58 | 229 | Kazimiera i Marian Witek | Domaradzice 25, zam. ul. Leśna 2 Pakosław | 4,0 | 58 | 25 |  |  |  |  |
| 59 | 219 | Sławomir Tatarek | Domaradzice 33 | 4,0 | 59 | 33 |  |  |  |  |
| 60 | 243 | Zbigniew Płócieniczak | Domaradzice 44 | 3,5 | 60 | 42 |  |  |  |  |
| 61 | 242 | Arkadiusz Waścinski | Domaradzice 43 | 3,0 | 61 | 43 |  |  |  |  |
| 62 | 240 | Anna i Fabian Dolata | Domaradzice 45 | 4,0 | 62 | 45 |  |  |  |  |
| 63 | 226 | Teresa i Czesław Kasprzak | Domaradzice 28 | 4,0 | 63 | 28 |  |  |  |  |
| 64 | 162 | Lucyna Sierakowska | Zam. Masłowo ul. Żnina 53 | 12,0 | 64 | 56 | Śląskowo |  |  |  |
| 65 | 58 | Estera i Marcin Mosiek | Domaradzice 52 | 5,5 | 65 | 98A |  |  |  |  |
| 66 | 667 | Wioleta i Karol Andrzejczak | Domaradzice 98 | 5,5 | 66 | 98 |  |  |  |  |
| 67 | 57/19 | Halina i Jan Kuczyński | Domaradzice 97A | 4,0 | 67 | 97A |  |  |  |  |
| 68 | 57/14 | Aneta Becela | Domaradzice 97, zam. Roszkowo 14 | 3,5 | 68 | 97 |  |  |  |  |
| 69 | 57/28 | Joanna i Marek Domaniecki | Domaradzice 96b, zam. Domaradzice 11 | 2,5 | 69 | 96b |  |  |  |  |
| 70 | 57/27 | Lidia i Łukasz Grobelny | Domaradzice 96A | 5,5 | 70 |  |  |  |  |  |
| 71 | 57/7 | Piotr Stasiński | Domaradzice 94 | 4,5 | 71 | 94 |  |  |  |  |
| 72 | 57/6 | Michał Popielas | Domaradzice 93 | 4,5 | 72 | 93 |  |  | 57/6 | Michał Popielas |
| 73 | 478/3 | Angelika i Sławomir Przewoźny | Domaradzice 103 | 7,5 | 73 |  |  |  |  |  |
| 74 | 498 | Halina i Bogdan Roszak | Domaradzice 72 | 7,0 | 74 | 72 |  |  |  |  |
| 75 | 499 | Agata Kantorska | Domaradzice 73 | 5,0 | 75 | 73 |  |  |  |  |
| 76 | 57/8 | Joanna Piotrowiak Marek Domański | Domaradzice 96B | 3,5 | 76 | 96B |  |  |  |  |
| 77 | 57/8 | Daniel Perak | Domaradzice 96 | 3,0 | 77 | 96 |  |  |  |  |
| 78 | 57/8 | Daniel Perak | Domaradzice 96 | 4,0 | 78 | 96 |  |  |  |  |
| 79 | 57/5 | Bogdan Cierniak | Domaradzice 88 | 4,0 | 79 | 88 |  |  |  |  |
| 80 | 57/11 | Iwona i Andrzej Kowalski | Domaradzice 86, zam. Ul. mjr Sucharskiego 12 m8 Rawicz | 4,0 | 80 | 86 |  |  |  |  |
| 81 | 57/10 | Zofia, Mateusz, Dawid Sawko | Domaradzice 83 | 4,0 | 81 | 83 |  |  |  |  |
| 82 | 185/3 | Jacek Czekalski | Śląskowo 57 | 1,5 | 82 | 57 | Śląskowo |  |  |  |
| 83 | 184/2 | Hanna Rutkowska | Śląskowo, zam. Masło wo, ul. Gierymskiego 1 | 3,0 | 83 | 50 | Śląskowo |  |  |  |
| 84 | 351/5 | Maria i Roman Glura | Nowy Sielec 23 | 3,0 | 84 | 71 |  |  |  |  |
| 85 | 221/2 | Radosław Bednarek | Domaradzice 101 | 5,0 | 85 | 101 |  |  |  |  |
| 86 | 248 | Zenon Kudak | Domaradzice 37 | 7,0 | 86 | 37 |  |  |  |  |
| 87 | 57/1 | Maria i Grzegorz Niedobitek | Domaradzice 82, ul. zam. Rębiechowska 4 Kobylin | 6,5 | 87 | 82 |  |  |  |  |
| 88 | 665, 664 | Henryk Maciejak | Domaradzice-Borek 76 | 5,0 | 88 | 76 |  |  |  |  |
| 89 | 656, 657 | Maria i Janusz Guzikowski | Domaradzice – Borek 75 | 8,5 | 89 | 75 |  |  |  |  |
| 90 | 662 | Daria i Paweł Pospiech | Domaradzice-Borek 77, zam.Siedlec 72B | 7,0 | 90 | 78 |  |  |  |  |
| 91 | 663 | Anna i Piotr Szymkowiak | Domaradzice-Borek 77 | 4,0 | 91 | 77 |  |  |  |  |
| 92 | 661 | Mirosława i Janusz Wojtyczka | Domaradzice-Borek 79 | 8,0 | 92 | 79 |  |  |  |  |
| 93 | 660 | Maria i Eugeniusz Szymkowiak | Domaradzice-Borek 80 | 8,0 | 93 | 80 |  |  |  |  |
| 94 | 655 | Maria Dolata | Domaradzice-Borek 74 | 7,5 | 94 | 74 |  |  |  |  |
| 95 | 476 | Janusz Szumny | Domaradzice-Borek 74a | 9,0 | 95 | 74a |  |  |  |  |
| 96 | 476 | Janusz Szumny | Domaradzice-Borek 74a | 9,0 | 96 | 74a |  |  |  |  |
| 97 | 659 | Władysław Szczepański | Domaradzice-Borek 81, zam. ul. Na Polance 8 m 23, 54-130 Wrocław | 5,0 | 97 | 81 |  |  |  |  |
| 98 | 218 | Jadwiga i Bronisław Raszka | Domaradzice 34, zam. Nieduszyńskiego 20 m2, Bydgoszcz | 8,5 | 98 | 34 |  |  |  |  |
| 99 | 410 | Agnieszka i Michał Sucholinski | Domaradzice 51 | 9,0 | 99 | 51 |  |  |  |  |