SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOWA

1. Strona tytułowa									str. nr 1

2. Spis treści										str. nr 2

3. Opis techniczny									str. nr 3-21

4. BIOZ                                                                                                                     str. nr 22-27

5. Zestawienia                                                                                                           str. nr 28-47

II.ZAŁĄCZNIKI

-      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji                                        str. nr. 48-52

-      Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  			str. nr 53-80

- Opinia  ZUD  		  							str. nr 81-94

-     Postanowienie PZD			 					str. nr 95-96

-     Warunki techniczne przyłączenia                                                                      str. nr 97-98

III. OŚWIADCZENIA                                                                                          str. nr 99-110

IV. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa						1:20 000	rys. nr 1

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe				1:1000		rys. nr 2.1 – 2.11

3. Profile podłużne kanałów kan. sanitarnej			1:100/1000	rys. nr 3.1-3.8

4. Profile podłużne kanałów deszczowych                           1:100/1000     rys. nr 3.9

5. Studzienka wlotowa   					1:20		rys. nr 4

6. Studzienka kanalizacyjna   Ø 1000	 		1:20		rys. nr 5

7. Studzienka z kratą                                                                                     rys. nr 6

8. Studzienka spadowa                                                          1:20                 rys. nr 7

8. Studzienka ściekowa                                                         1:20                 rys. nr 8

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego  Dubin- kanalizacja sanitarna i deszczowa , gm. Jutrosin.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, ruro- ciągów tłocznych  oraz kolektorów deszczowych został opracowany na zlecenie Urzędu  Miejskiego w Jutrosinie .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy

- Opinię o warunkach gruntowo – wodnych w Dubinie.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Dubin rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie oraz kolektorów desz-

czowych  podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej w Dubinie.

Zakres opracowania:

- Kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC   200	- 5 316,0 m

- Pompownie ścieków						-       5 szt.

- Rurociąg tłoczny  RT-1i 2 i 3 PE Ø 160 mm                    	- 2 954,0 m

- Rurociąg tłoczny  RT – 4  PE Ø 125                                          -    458,0 m

- Rurociągi tłoczne RT-5 PE Ø   63 mm	             		-    572,0 m

- Studzienki wlotowe        1,0m				            -          5 szt

- Studzienki spadowe Ø1,0 m					-           7 szt		.

- Studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm na kolektorach 		-      119 szt

- Kolektory kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Ø 315   - 445,0 m

- Kolektory kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC Ø 250   -   80,0 m

- Studzienki kanalizacyjne Ø 1000 mm na kolektorach deszczowych -  15 szt.

- Studzienki ściekowe uliczne                                                               -   22 szt.

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Wg opinii o warunkach gruntowych sporządzonej dla celów posadowienia pompowni wynika,

że budowa geologiczna podłoża jest zmienna i zależy od lokalizacji otworów badawczych.

W otworach zlokalizowanych w obrębie doliny rzeki Orlii pod  warstwą gleby i nasypów nawiercono utwory rzeczne, jako piaski drobne i średnie oraz lokalnie zastoiskowe – mułki

( iły warstwowe i gliny pylaste ).

Odmienną budowę geologiczną stwierdzono w otworach zlokalizowanych poza doliną.

Nawiercono tutaj pod glebą lodowcowe utwory spoiste, jako gliny piaszczyste z lokalnymi

domieszkami związków węglanu wapnia

Stan  zagęszczenia gruntów niespoistych określono w oparciu o zachowanie się narzędzia

zwierającego i przyjęto:

- do głębokości n1,0 m – jako  lużne

- poniżej 1,0 m – jako średnio zagęszczone.

W/w badania geotechniczne wykonane dla potrzeb projektowania kanalizacji sanitarnej w m. Dubin gm  Jutrosin pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych panujących w podłożu rejonu projektowanej inwestycji.

Wykazały one, że pod względem gruntowym omawiane podłoże gruntowe zarówno w obrębie doliny rzeki Orlii oraz poza doliną charakteryzują się korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Przepompownie ścieków P-5, P-3 i P-4 posadowione zostaną w gruntach niespoistych, które zaliczono do warstw  geotechnicznych IIB i IIC.

Natomiast przepompownie ścieków P-1 i P-2 posadowione zostaną w gruntach spoistych zaliczanych do warstwy geotechnicznej IIIB.

- warstwa geotechniczna IIB – to piaski grube, wilgotne i mokre, średnio zagęszczone o

stopniu zagęszczenia ID =0,50

- warstwa geotechniczna IIC – to piaski średnie, mokre, średnio zagęszczone o stopniu

zagęszczenia  ID = 0,50

- warstwa geotechniczna IIIB – logliny piaszczyste, półzwate, o stopniu plastyczności

IL = 0,00.

Wodę gruntową w omawianym podłożu gruntowym nawiercono w otworach wykonanych w obrębie doliny Orlii oraz  wykonanych poza doliną.

W obszarze doliny woda ta występuje w obrębie gruntów niespoistych – piaszczystych, stanowiących główną warstwę wodonośną o zwierciadle swobodnym na głębokości 0,8 do

1,70 m. p.p.t

Lokalnie w jednym z otworów występuje ona o zwierciadle napiętym, gdzie poziom napinający stanowią mułki – gliny pylaste zalegające w przelocie 2,40 – 3,10 m. p.p.t

Analiza poziomu zalegania wody gruntowej w utworach dolinowych wykazuje, że spływa ona  w kierunku rzeki Orlii.

W otworach poza doliną stwierdzona woda gruntowa występuj o zwierciadle napiętym.  Nawiercono ja tutaj na głębokości 4,50 m o ustalonym poziomie zalegania na głębokości 2,70 m. p.p.t.

Należy tu zaznaczyć, że badania terenowe prowadzono w okresie umiarkowanych warunków atmosferycznych. Zatem stan zalegania wody gruntowej w okresach nasilonych opadów atmosferycznych czy też roztopów jesienno – wiosennych może znacznie odbiegać od stwierdzonego w okresie badań terenowych.

Tak więc warunki wodne na omawianym terenie są bardzo zróżnicowane, dotycz to szczególnie terenów położonych w rejonie doliny Orlii.

W rejonie tym do obniżenia  poziomu wody niezbędne będzie zastosowanie igłofiltrów.

Bardziej korzystne pod względem warunków wodnych przedstawia się podłoże gruntowe poza dolina.

Występująca tutaj  woda gruntowa nie będzie stanowić większych utrudnień w prowadzeniu prac ziemnych z uwagi na niewielką ilość oraz to, że będzie możliwe jej bezpośrednie wypompowanie z wykopu.

Kategorię gruntu przyjęto III.

1.4 Stan istniejący

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych  wsi Dubin odprowadzane są do  zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnch  do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć gazowa z przyłączami

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

#### 2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej

#### Trasę przebiegu kanałów kanalizacji sanitarnej pokazano na planach

#### sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 2.1-2.11

2.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.1.3 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   200; SN 8  np. firmy Wavin ,Kaczmarek

Po wykonaniu kanał poddać próbie szczelności.

Spadki  kanałów podano na profilach podłużnych rys. nr 3.1-3.8

Zestawienie kolektorów przedstawiono w tab. nr 1.

    - Studzienki

Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na długich odcinkach prostych należy zlokalizować studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm,

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr .5 i 8

Zestawienie studzienek  stanowi załącznik do przedmiotowej dokumentacji.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Przed wlotem dp pompowni zaprojektowano studzienki z kratą o średnicy 1,0 m  -  szt. 5.

Studzienki te są kompletnym urządzeniem dostarczanym przez producenta.

2.2 Pompownie ścieków

2.2.1 Pompownia P-1

Parametry pomp :

Qp = 51 m3/h             H = 20 m

Wys. geom.. Hg  = 10,5 m

Hstr. =  9,0 m

Zbiornik : D  = 2000 mm  H = 4100 mm

2.2.2 Pompownia  P-2

Parametry pomp ;

Qp. = 45,8 m3/h   H = 12,7 m

Wys. geom.. Hg  = 5,0 m

Hstr.    =  7,2 m

Zbiornik : D=2000 mm i H = 2700 mm.

2.2.3 Pompownia P-3

Parametry pomp :

Qp. =  48 , m3/h    H = 7,0 m

Wys. geom. Hg = 3,2 m

Hstr. = 3,3 m

Zbiornik: D = 2000 mm  H = 3400 mm

2.2.4 Pompownia P-4

Parametry pomp :

Qp. = 43,5 m3/h  H = 17,7 m

Wys. geom. Hg. = 6,8 m

Hstr.   = 10,4 m

Zbiornik: D = 2000 mm   H = 4100 mm

2.2.5 pompownia P-5

Parametry pomp:

Qp. = 8,6 m3/h      h = 17 m

Wys. geom. Hg   = 2,6 m

Hstr.  = 13,9 m

Zbiornik: D = 1000 mm            H = 2600 mm

Szczegółowe dane techniczne pompowni wg. załączonego do opracowania  rysunku.

Wyposażenie przepompowni:

A. PRZEPOMPOWNIE   DWUPOMPOWE      ( P-1, P-2, P-3, P-4,)

- Pompy produkcji MEPROZET  - dwie sztuki – typy pomp wg tabeli.

- Zbiornik wykonany z polimerobetonu  - wymiary wg tabeli.

  - Wyposażenie zbiornika:

- pomost obsługowy  - stal nierdzewna

- drabinka złazowa – stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy – stal ocynkowana

- kominki wentylacyjne – PVC

- właz wejściowy – stal nierdzewna

- prowadnice  - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna

3. Armatura: DN 100

- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 – żeliwo( obsługa z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN 100 szt. 2 – zeliwo

- przewody tłoczne – stal nierdzewna

- elementy złączne – stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą – 1 szt.

4. Sterowanie elektryczne:

- obudowa metalowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP 65 do zabudowy na

zewnątrz

- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym

- sygnał sterujący – sonda hydrostatyczna + dwa regulatory pływakowe

- licznik godzin pracy pomp ( dla każdej pompy osobny, realizowane w sterowniku

PLC )

- zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe

- zabezpieczenie silnika przed  przegrzaniem i nadmiernym prądem

- kontrola kolejności i symetrii faz zasilania

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy

- sygnalizacja świetlna i dżwiękowa stanów alarmowych

- gniazdo 230 V

- grzałka z termostatem

- połączenia wyrównawcze

- rozruch gwiazda trójkąta

- sterownik z możliwością monitorowania pracy przepompowni przy wykorzystaniu

transmisji  GPRS

- monitoring GPRS  zgodnie z załącznikiem

Ponadto szafa posiada wewnętrzną tablicę synoptyczną na której umieszczone są:

- przełącznik trybu pracy RĘCZNA – WYŁĄCZONA – AUTOMATYCZNA

- wyłącznik główny

- lampki kontrolne:

zasilanie i kolejność faz poprawna ( zielona)

praca pompy ( zielona – dla każdej pompy osobno)

awaria – w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w prze-

pompowni ( czerwona )

awaria – zabezpieczenie pomp ( czerwona dla każdej z pomp

osobna )

Automatyka sterująca zapewnia naprzemienne załączanie się pomp, a w przypadku dużego

napływu  cieczy obie pompy pracują jednocześnie.

PRZEPOMPOWNIE  JEDNOPOMPOWE   ( P-5)

- Pompa produkcji MEPROZET ( typ wg. tabeli ) – szt. 1

- Zbiornik wykonany z polimerobetonu ( wymiary wg tabeli )

  - Wyposażenie zbiornika:

kominek wentylacyjny – PCV

właz wejściowy – stal nierdzewna

drabina złazowa – stal nierdzewna

łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali

nierdzewnej

- Armatura: DN50

- zawór zwrotny kulowy DN50 szt. – 1

- zasuwa z klinem gumowanym DN50 szt. 1 – żeliwo

- przewody tłoczne – stal nierdzewna

4. Sterowanie elektryczne:

- obudowa metalowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP55 do zabudowy

na zewnątrz

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego

- stycznik główny pompy

- dzwonek alarmowy

- czujnik obecności i zanikania faz

- układ kontroli zabezpieczeń pompy ( termika) jeżeli pompa posiada także

zabezpieczenie

- sygnalizatory pływakowe

Przepompownie dwupompowe

| Lp. | Zbiornik przepompowni z polimerobe- tonu (wymiary mm) | Pompy zatapiane MEPROZET po dwie sztuki w przepompowni typ |
| --- | --- | --- |
| P-1 | 2000 X 4100 Przewody tłoczne DN 150 | 100 PZM 10,0/SZ-2 10 kW |
| P-2 | 2000 X 2700 Przewody tłoczne DN 150 | 100 PZM 5,5/SZ-4 5,5 kW |
| P-3 | 2000 X 3400 Przewody tłoczne DN 150 | 100 PZM 2,2 /SZ-4 2,2 kW |
| P-4 | 2000 X 4100 Przewody tłoczne DN 150 | 100 PZM 7,5/SZ-2 7,5 kW |

Przepompownie  jednopompowe

| Lp. | Zbiornik przepompowni z polimero- betonu ( wymiary w mm ) | Pompa zatapialna MEPROZET jedna szt. w pompowni – typ |
| --- | --- | --- |
| P-5 | 1000 X 2600 Przewody tłoczne DN 50 | NURT 40 PZM 1,5/RZ-2 - 1,5 kW |

Stacja bazowa dla monitoringu GPRS dla przepompowni dwupompowych – komputer z oprogramowaniem wizualizacyjnym moduł odbiorczy GPRS.

Pompownię wynieść 0,20m nad teren i obsypać gruntem z wykopu.

SYSTEM MONITORINGU.

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System składa się z dwóch podstawowych elementów:

a)   obiekt zdalny - przepompownia ścieków, ujęcie wody

b)   obiekt lokalny - stacja monitorująca lub centrum dyspozytorskie z serwerem www

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca może być zainstalowana w dowolnym miejscu, pod warunkiem występowania zasięgu wybranego operatora GSM np. na oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo istnieje możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej w dowolnym miejscu na Ziemi. Wówczas komunikacja miedzy np. przepompownią ścieków, a centrum dyspozytorskim odbywa się za pomocą GPRS. W centrum dyspozytorskim jest zainstalowany serwer WWW, który udostępnia dane z monitorowanych obiektów na stronie www. Nasza firma posiada własne Centrum Dyspozytorskie HYDRONET, ale istnieje możliwość zainstalowania serwera www na stacji monitorującej u Klienta.

Możliwości systemu monitoringu firmy Hydro-Partner Sp. z o.o.:

- System zdarzeniowo-czasowy - każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu MT101. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co l godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.

- Główne okno synoptyczne - umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych przepompowni pod względem: poziomu w zbiorniku, pracy pomp, awarii obiektu, alarmów bieżących, itd.; co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej - pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych pompowni za pomocą „kliknięcia" na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.

Główne okno synoptyczne wizualizujące monitorowane obiekty.

- Funkcja alarmów historycznych - umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, żółty-alarm zwykły, fioletowy-alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

Okno wizualizacyjne danej pompowni ścieków.

- Podgląd sterownika - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych MT 101 - narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów telemetrycznych.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExel.

- Kontrola    połączenia    stacji   monitorującej    z   monitowanymi   pompowniami   -

informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

- Funkcja zdalnego zablokowania/odblokowania równoległej pracy dwóch pomp -

Operator ma możliwość wyboru ilości jednocześnie pracujących pomp na przepompowni ścieków - oszczędność energii, brak wyzwalania zabezpieczenia złącza kablowego pompowni.

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS -oszczędność w kosztach eksploatacji.

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej (włazu zbiornika pompowni) i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

- Dodatkowo monitorowane są następujące sygnały:

a)	Praca Ręczna / Automatyczna

b)	Obecność / Brak napięcia zasilania

c)	Sygnał alarmowy świetlny

d)	Sygnał alarmowy dźwiękowy

e)	Poziom w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

f)	Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

g)	Praca/Stop pompy nr l

h)	Praca/Stop pompy nr 2

i)	Awaria pompy nr l

j)	Awaria pompy nr 2

k)	Sygnalizator pływakowy poziomu suchobiegu

1)	Sygnalizator pływakowy poziomu alarmowego

- Funkcja odświeżenia obiektu - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarów - operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy - pozwala na zdalne „poinformowanie" sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni - istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego - oczywiście przy występowaniu sondy hydrostatycznej w zbiorniku pompowni.

- Funkcja odświeżenia poziomów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie poziomów załączania, wyłączania pomp i poziomu alarmowego.

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów - operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Funkcja pracy awaryjnej pompowni - w momencie awarii sondy hydrostatycznej pracę przejmuj ą dwa pływaki (suchobieg, alarmowy).

- Wykresy szybkiego podglądu - pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; poziomu w zbiorniku; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne - możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, poziomu w zbiorniku, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.

- Raporty - możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w pompowniach.

Zakres prac:

- moduł telemetryczny MT101 wraz z programem pracy lokalnej i sterowania zdalnego -

kpl. l

- doposażenie szafy sterowniczej w niezbędne urządzenia pomocnicze:

a)   zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów podtrzymujących zasilanie

b)   wyłącznik krańcowy drzwi szafy sterowniczej

c)   stacyjka kontroli dostępu do obiektu

- układ przekaźników pomocniczych

- dostawa do Klienta

- montaż i konfiguracja u Klienta

- przeszkolenie obsługi na miejscu

Obiekt lokalny - stacja monitorująca

Dostawa stacji monitorującej wraz z oprogramowaniem SCADA i odbiorczym modułem telemetrycznym.

W tej opcji proponujemy Państwu wykorzystanie stacji monitorującej, na której zainstalowane jest oprogramowanie typu SCADA, które umożliwia monitorowanie przepompowni ścieków zgodnie z wcześniejszą prezentacją. System zapewnia przyszłą rozbudowę o kolejne przepompownie ścieków.

Decydującą zaletą tej propozycji są zerowe koszty zakupu oferowanego wyżej oprogramowania SCADA (w ramach instalacji naszego systemu monitoringu), co w porównaniu z ceną zakupu innych licencjonowanych oprogramowań typu SCADA pozwala na znaczne obniżenie kosztów zakupu (licencja na oprogramowanie dla 500 zmiennych [około 10 pompowni] kosztuje około 10000 PLN netto).

Zakres prac:

- moduł telemetryczny MT201 wraz z programem komunikacyjnym

- obudowa wraz z zasilaczem buforowym dla zasilania modułu telemetrycznego

- oprogramowanie  SCADA dla  stacji monitorującej  z licencją na  rozszerzenie o nieograniczoną ilość zmiennych

- komputer PC wraz z monitorem 17"

- licencja na system operacyjny Windows XP Home Edition

- zasilacz UPS

- dostawa, montaż i konfiguracja u klienta

- przeszkolenie obsługi na miejscu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM - abonament miesięczny w wysokości około 20 PLN netto/kartę SIM/obiekt monitorowany; 20 PLN netto/kartę SIM/stację monitorującą (dla 2 monitorowanych obiektów). Zakładamy, że w lokalizacjach pompowni występuje zasięg wybranego operatora GSM.

2.3 Rurociągi tłoczne

2.3.1 Trasy rurociągu

Trasy rurociągów tłocznych RT-1,RT-2, RT-3, RT-4, RT-5, pokazano na mapach sytuacyjnych1:1000.

2.3.2 Roboty ziemne

Wykop pod rurociągi –mechaniczny o ścianach pionowych umocnionych.

Szerokość wykopu 0,90m.Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15cm

2.3.3 Rurociąg

Rurociągi  wykonać z rur :

RT-1      PEHD -   160 ,  PE100  ,PN10 – łączony metoda zgrzewania.

RT-2      PEHD -   160 ,  PE100  ,PN10 – łączony metoda zgrzewania.

RT-3      PEHD -   160 ,  PE100  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania.

RT-4      PEHD   125 ,  PE100  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania.

RT-5      PEHD    63 ,  PE100  ,PN10 – łączony na złączki zaciskowe.

Rurociągi układać na głębokości średnio 1,60 ppt.

Kolana i łuki dla średnic 125 do 160 –segmentowe , dla średnicy 63 zaciskowe.

Zestawienie rurociągów tłocznych zawiera tabela nr 2.

2.3.4 Studzienka wlotowa

Na wlotach rurociągów tłocznych do kolektorów kanalizacji sanitarnej /studzienki zaprojektowano studzienki wlotowe.

Przedmiotowe studzienki wykonać zgodnie z rys. nr 4.

3.0 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wykopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 1,20m

4.0 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rurociągami tłocznymi  pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

Kanalizację sanitarną i deszczową zlokalizowaną w pasie drogowym dróg powiatowych 5494P, 5484P w m. Dubin pokazano na mapach syt.-wys.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji nr 23/UO/06 z dnia 10.05.2006 r. należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego

- górna warstwa podbudowy grubości 7 cm z betonu asfaltowego

- między warstwą ścieralną , a górną warstwą podbudowy zastosować siatkę z

geowłókniny.

Na odcinku drogi powiatowej 5494P w m. Dubin  gdzie kanalizacja  sanitarna lub deszczowa

przebiega w jezdni położyć na całości jezdni nowy dywanik  bitumiczny grubości 5 cm.

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

Zestawienie przejść zawiera tab. nr  7

5.0 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

6.0 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu podlegać będzie :

- nawierzchnia asfaltowa dróg powiatowych nr 5494P i 5484 w m. Dubin zgodnie z uzgodnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu nr PZD-5443b-42/06 z dnia 19.05.2006 r. oraz nawierzchnia dróg gminnych w m. Dubin, a także utwardzenia na

wjazdach na posesje.

7.0 Kanalizacja deszczowa.

7.1 Trasa kanalizacji deszczowej.

Trasę kanałów kanalizacji deszczowej pokazano na planach sytuacyjnych w skali 1 ; 1000

załączonych do niniejszej dokumentacji.

7.1.2 Roboty  ziemne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami:

PN-B-10736 „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ( warunki

techniczne wykonania) .

Wykop pod projektowaną kanalizację sanitarną przewidziano jako mechaniczny wąskoprzes-

trzenny  umocniony.

7.1.3 Podłoża i podsypki.

Kanały układać na podsypce z piasku o grubości warstwy 15 cm starannie zagęszczonej.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego – zagęszczonego piasku powinna być zgodna z

zaprojektowanym spadkiem.

Stopień zagęszczenia Is = 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

7.1.4 Rurociągi.

Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych / ścianki lite/:

- PVC 315 ; SN 8 łączenie rur na uszczelki gumowe ,

- PVC 250 : SN 8 łączenie rur na uszczelki gumowe,

Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych:

- PVC 200 : SN 8 łączenie rur na uszczelki gumowe,

Po wykonaniu kanały poddać próbie szczelności.

Spadki kanałów podano na profilach podłużnych.

7.1.5 Studzienki rewizyjne.

Na wszystkich  załamaniach trasy, na włączeniach przykanalików i kanałów bocznych oraz na długich odcinkach prostych należy zlokalizować studnie kanalizacyjne prefabrykowane z kręgów betonowych wykonanych z betonu B40.

Dno studzienek powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek.

Studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400.

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr 5

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Izolacja studzienek :

- pozioma dna – folią,

- pionowa ścian zewnętrznych bitizol lub AQUAFIN 2K

W przypadku natrafienia na wodę gruntową należy na czas montażu studni obniżyć jej poziom.

Komorę roboczą studni nr D12, D14, D15 wykonać z cegły kanalizacyjnej klasy 150.

7.1.6 Studzienki ściekowe.

Studzienki ściekowe wykonać z osadnikiem bez  syfonu wg. rys. nr 10

7.1.7 Zasypanie kanału.

Zasypanie gruntem rodzimym wolnym od kamieni, aż do uzyskania zagęszczenia 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

7.1.8 Obsypka.

Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać nominalnej średnicy rury – materiał na obsypkę należy pozyskać ze żwirowni  lub wyrobiska pospółki.

Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Stopień zagęszczenia Is = 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

7.1.9 Odwodnienie  wykopów.

Generalnie należy stwierdzić, iż poziom wody gruntowej zalega poniżej spodu wykonywanej kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym nie przewidziano odwodnienia wykopów.

7.0 Uwagi końcowe

#### Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-montażowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.

opracował

mgr inż. Edward Bąk