projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej ...                                             str.  2

SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOW

1. Strona tytułowa									str. nr 1

2. Spis treści										str. nr 2

3. Opis techniczny									str. nr 3-7

4. BIOZ                                                                                                                     str. nr 8-13

5. Wykaz  przyłączy                                                                                                  str. nr 14-23

II.ZAŁĄCZNIKI

-      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach               			str. nr 24-28

-     Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                             str. nr 29-55

- Opinia  ZUD  		  							str. nr 56-68

-     Postanowienie PZD			 					str. nr 69-70

-     Warunki techniczne przyłączenia                                                                      str. nr 71-72

III. OŚWIADCZENIA                                                                                           str. nr 73-84

IV. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa						1:20 000	rys. nr 1

2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe				1:1000		rys. nr 2.1 – 2.11

3. Studzienka kanalizacyjna PVC Ø 425 na przyłączach      1:20                rys. nr 3

projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej ...                                             str.3

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego  Dubin - przyłącza  kanalizacji sanitarnej , gm. Jutrosin.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin  Gm. Jutrosin został opracowany na zlecenie Urzędu  Miejskiego w Jutrosinie .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy

- Opinię o warunkach gruntowo – wodnych w Dubinie.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy przyłączy kanaliza- cji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Dubin rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie.

Zakres opracowania:

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej  wykonane z rur PVC Ø160	- 174 szt. – 1033,00 m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Wg opinii o warunkach gruntowych sporządzonej dla celów posadowienia pompowni wynika,

że budowa geologiczna podłoża jest zmienna i zależy od lokalizacji otworów badawczych.

W otworach zlokalizowanych w obrębie doliny rzeki Orlii pod  warstwą gleby i nasypów nawiercono utwory rzeczne, jako piaski drobne i średnie oraz lokalnie zastoiskowe – mułki

( iły warstwowe i gliny pylaste ).

Odmienną budowę geologiczną stwierdzono w otworach zlokalizowanych poza doliną.

Nawiercono tutaj pod glebą lodowcowe utwory spoiste, jako gliny piaszczyste z lokalnymi

domieszkami związków węglanu wapnia

Stan  zagęszczenia gruntów niespoistych określono w oparciu o zachowanie się narzędzia

zwierającego i przyjęto:

- do głębokości n1,0 m – jako  lużne

- poniżej 1,0 m – jako średnio zagęszczone.

W/w badania geotechniczne wykonane dla potrzeb projektowania kanalizacji sanitarnej w m. Dubin gm  Jutrosin pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych panujących w podłożu rejonu projektowanej inwestycji.

Projekt budowlany przyłącza  kanalizacji  sanitarnej                                              str. 4

Wykazały one, że pod względem gruntowym omawiane podłoże gruntowe zarówno w obrębie doliny rzeki Orlii oraz poza doliną charakteryzują się korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Przepompownie ścieków P-5, P-3 i P-4 posadowione zostaną w gruntach niespoistych, które zaliczono do warstw  geotechnicznych IIB i IIC.

Natomiast przepompownie ścieków P-1 i P-2 posadowione zostaną w gruntach spoistych zaliczanych do warstwy geotechnicznej IIIB.

- warstwa geotechniczna IIB – to piaski grube, wilgotne i mokre, średnio zagęszczone o

stopniu zagęszczenia ID =0,50

- warstwa geotechniczna IIC – to piaski średnie, mokre, średnio zagęszczone o stopniu

zagęszczenia  ID = 0,50

- warstwa geotechniczna IIIB – logliny piaszczyste, półzwate, o stopniu plastyczności

IL = 0,00.

Wodę gruntową w omawianym podłożu gruntowym nawiercono w otworach wykonanych w obrębie doliny Orlii oraz  wykonanych poza doliną.

W obszarze doliny woda ta występuje w obrębie gruntów niespoistych – piaszczystych, stanowiących główną warstwę wodonośną o zwierciadle swobodnym na głębokości 0,8 do

1,70 m. p.p.t

Lokalnie w jednym z otworów występuje ona o zwierciadle napiętym, gdzie poziom napinający stanowią mułki – gliny pylaste zalegające w przelocie 2,40 – 3,10 m. p.p.t

Analiza poziomu zalegania wody gruntowej w utworach dolinowych wykazuje, że spływa ona  w kierunku rzeki Orlii.

W otworach poza doliną stwierdzona woda gruntowa występuj o zwierciadle napiętym.  Nawiercono ja tutaj na głębokości 4,50 m o ustalonym poziomie zalegania na głębokości 2,70 m. p.p.t.

Należy tu zaznaczyć, że badania terenowe prowadzono w okresie umiarkowanych warunków atmosferycznych. Zatem stan zalegania wody gruntowej w okresach nasilonych opadów atmosferycznych czy też roztopów jesienno – wiosennych może znacznie odbiegać od stwierdzonego w okresie badań terenowych.

Tak więc warunki wodne na omawianym terenie są bardzo zróżnicowane, dotycz to szczególnie terenów położonych w rejonie doliny Orlii.

W rejonie tym do obniżenia  poziomu wody niezbędne będzie zastosowanie igłofiltrów.

Bardziej korzystne pod względem warunków wodnych przedstawia się podłoże gruntowe poza dolina.

Występująca tutaj  woda gruntowa nie będzie stanowić większych utrudnień w prowadzeniu prac ziemnych z uwagi na niewielką ilość oraz to, że będzie możliwe jej bezpośrednie wypompowanie z wykopu.

Kategorię gruntu przyjęto III.

1.4  Stan istniejący.

Obecnie ścieki bytowo – gospodarcze z budynków mieszkalnych w wsi Dubin odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone przy użyciu wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej                                                             str. 5

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa

- sieć gazowa

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

#### 2.1 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

2.1.1Trasa przyłączy kanalizacji sanitarnej

#### Trasę przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej pokazano na planach

#### sytuacyjnych w skali 1:1000 , rys. nr 2.1-2.11

2.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowane przyłącza  kanalizacji sanitarnej przewidziano jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych obudową metalową.

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.1.3 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociągi

Przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC   160; SN 8  np. firmy Wavin ,Kaczmarek

Po wykonaniu przyłącza poddać próbie szczelności.

Spadki  przyłączy podano na mapach syt. – wys.

Zestawienie przyłączy przedstawiono w tab. załącznik do niniejszej dokumentacji.

    - Studzienki

Na wszystkich przyłączach przewidziano studzienki z  PVC 425 z włazami żeliwnymi D 400 .

Studzienki kanalizacyjne na przyłączach wykonać wg. załączonego rysunku  nr 3

Zestawienie przedmiotowych studzienek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

projekt budowlany przyłącza  kanalizacji sanitarnej ...                                             str.6

2.1.6 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod rurociag znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wykopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 1,20m

2.1.7 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejście przyłączami kanalizacji sanitarnej, pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej  zlokalizowane w pasie drogowym dróg powiatowych 5494P, 5484P w m. Dubin pokazano na mapach syt.-wys.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji nr 23/UO/06 z dnia 10.05.2006 r. należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego

- górna warstwa podbudowy grubości 7 cm z betonu asfaltowego

- między warstwą ścieralną , a górną warstwą podbudowy zastosować siatkę z

geowłókniny.

Na odcinku drogi powiatowej 5494P w m. Dubin  gdzie kanalizacja  sanitarna lub deszczowa

przebiega w jezdni położyć na całości jezdni nowy dywanik  bitumiczny grubości 5 cm.

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

2.1.8 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

2.1.9 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu podlegać będzie :

- nawierzchnia asfaltowa dróg powiatowych nr 5494P i 5484 w m. Dubin zgodnie z uzgodnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu nr PZD-5443b-42/06 z dnia 19.05.2006 r. oraz nawierzchnia dróg gminnych w m. Dubin, a także utwardzenia na

wjazdach na posesje.

projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej                                                   str. 7

2.1.10 Zasypanie  kanałów.

Zasypanie gruntem  rodzimym wolnym od kamieni, aż do uzyskania zagęszczenia 90% wg. zmodyfikowanej   skali  Proctora.

2.1.11 Obsypka.

Obsypkę  przyłaczy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości  rury nie powinna  przekraczać  10% nominalnej  średnicy rury.

Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy  ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej so cm ponad wierzch  rury dla rur PVC.

Stopień  zagęszczenia Is = 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.1.12 Uwagi końcowe

#### Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-montażowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.

opracował

mgr inż. Edward Bąk